第二章 自主采购投标须知

1．报价方式：以“元人民币”为结算单位。报价不能超出控制价，否则废标。

2．乙方应保证自主采购文件中所指的被授权人为合法代表人，并代表公司全权处理本次自主采购项目的具体工作，不因授权人或授权的改变而失效。

3．本自主采购文件已提供格式的按此格式作表，没有提供格式的乙方自拟。自主采购文件应包括以下内容：

3.1资格文件：

乙方在提交自主采购文件时，须附准确和真实的资质文件。自主采购文件中包含的资质文件为：

（1）企业营业执照（复印件）；

（2）乙方认为需要提供的资料。

2.2商务文件：

（1）自主采购保证书（见附件）；

（2）法人代表授权书（见附件）；

（3）自主采购报价及分项报价一览表（见附件）；

（4）资格证明文件（见附件）；

（5）乙方认为需要提供的其它资料。

4．乙方应按本自主采购须知规定编制投标文件，要求如下：

4.1正本：壹份         副本：壹份

4.2自主采购文件的正本和副本均需打印，无需胶装。要求自主采购文件采用A4纸（字号不作要求），字迹应清晰易于辨认，并应在自主采购文件封面的右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本和副本如有不一致之处，以正本为准；

4.3自主采购文件封面、自主采购保证书、自主采购报价及分向报价表等均应加盖乙方公章并经法定代表人或其授权委托代理人签章。由委托代理人签字或盖章的自主采购文件授权委托书中予以明确。自主采购文件签署的授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则自主采购授权委托书无效。

4.4除乙方对错误之处必须修改外，全套自主采购文件应无涂改、行间插字或增删，如有修改，修改处应有乙方的校对章或自主采购文件签字人的签字或盖章。

5．自主采购文件的密封与标志

5.1自主采购文件的正本和副本要用信封或档案袋密封。

5.2在密封袋上应标明

（1）自主采购供应商名称；

（2）自主采购项目名称；

（3）“于2019年   月  日  时0分之前不得开启的字样”。

5.3所有自主采购文件的密封袋的封口处需加盖公章。

6．自主采购文件的递交与截止期

6.1自主采购文件必须由专人按照甲方注明的地址送达。

6.2除特别说明及要求外，采用特快专递、电话、传真形式的，概不接受。

6.3甲方将拒绝接收在截止时间后递交的“自主采购文件”。

7．评定

7.1自主采购会议

（1）自主采购会议采用保密方式进行，由评审小组负责。如自主采购文件有实质性变动，评审小组应在会议开始时进行澄清或以书面形式通知所有参加的供应商。

（2）在自主采购过程中，双方就采购产品的配置与技术要求等内容要进行交流，甲方将根据自主采购中最后形成的技术配置方案，要求所有参加的供应商在规定时间内进行二次或最终报价。乙方不得相互串通谈判报价，不得排挤其他厂家或商家的公平竞争，损害甲方或者其他人的合法权益。

7.2评定工作

甲方或采购人将根据自主采购项目的特点组成评审小组，按本自主采购文件规定的办法评定。评定工作将接受有关部门的监督。

7.3评定过程的保密

（1）自主采购结束后，凡属于对自主采购文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及与评定有关的其他任何情况均应严格保密；

（2）在评定期间，乙方不得向评委询问评定情况，不得进行旨在影响评定结果的活动。

（3）为保证评定的公正性，在评定过程中，评审小组中任何成员不得与乙方私下交换意见。在自主采购工作结束后，凡与评定情况有接触的任何人，不得也不应将评定情况扩散出评标委员会人员之外。

（4）在文件的评审和比较、成交供应商的确定以及授予合同的过程中，乙方如有试图向甲方和评审小组施加影响公正的任何行为，都将会导致其本次谈判被拒绝；

（5）最终成交以授予合同为准，甲方不对未成交供应商就评定过程情况以及未能中标原因作任何解释。未成交供应商不得向评审小组或其他有关人员获取评定过程的情况和材料。

7．自主采购文件的评价与比较

7.1评委构成：本采购项目的评委分别由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

7.2评审原则：谈判评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；谈判评审小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

7.3评审办法：最低评标价法

评审小组根据投标人的投标文件，在全部满足自主采购文件实质性要求和条件前提下，按照最终投标报价由低到高排列各投标人次序（报价相同时，依次按保修期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序，排列各投标人的次序），并依照次序推荐成交供应商。对未成交的供应商，采购人与采购招标人无须做任何解释。

8．成交供应商的确定

8.1由评审小组当场确定满足要求且最终投标报价最低的供应商为成交供应商。

8.2成交价的确定

自主采购的最终价格应为最终成交价，以“元人民币”为结算单位。

8.3有关合同的签订

（1）成交供应商在7日内与甲方签订合同。

（2） 甲方的自主采购文件与成交供应商的自主采购文件以及谈判后的最终相关资料等，均为签订合同的依据。

8.4合同的履行

双方签订的合同对甲方和成交供应商具有法律效力。甲方改变成交结果或者成交供应商放弃成交项目都应承担法律责任。成交供应商应当按照合同履行义务，完成成交项目，不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让。

- 自主采购内容与技术要求

- 项目概况

将园区供热由现一次网供热改为二次网供热，在电站二期汽机间厂房内建二次网换热站一座，安装换热器2台，可提高热量有效利用。

二、项目控制价（投标报价不得超出控制价，否则废标）

40万元

- 供货范围：换热器2台，并负责现场指导安装调试。

- 技术要求：

（一）换热器参数：

1、供热面积40万m2

2、一次网进水温度60-65℃   出口温度30-40℃

3、二次网进水温度30-40℃   出口温度45-55℃

4、供热半径1500m

5、供热系数5400W

6、单位供热量70W/m2

7、换热片材质白钢304

8、换热片厚度0.6mm

设计压力

一次网侧：0.8MPa  二次网侧：0.5MPa

水质条件:

硬度< 100mg/L

PH:7- 8.5

浊度1.0NTU

压力降:< 0.05Mp

9、换热器使用率65%

10、换热面积：450平方米

（二）板式换热器的设计、制造、测试、检验等应符合下列标准:GB16409-1996

IS07005-1标准

JIS G4305《不锈钢冷轧钢板及钢带技术要求》

GB700《普通碳素结构钢技术条件》

GB1804《公差与配合未注公差尺寸的极限偏差》

GB8163《输送一般流体用无缝钢管》

GB700《普通碳素结构钢技术条件》

GB699《优质碳素结构钢技术条件》

GB38《螺栓技术条件》

GB1168《螺柱技术条件》

GB61《螺母技术条件》

为了节省热力站维修和更换部件的费用，要求所供板式换热器至少应无故障运行五年。

- 提交的资料

投标人需提交下述文件和图纸

a.投标技术文件和图纸清单

b.总装图纸

C.特殊工具清单

d.板片材料性能检测报告

e.垫片性能检验报告

f.传热系数测试报告

g.压力降测试报告

h.性能曲线(特性曲线)

（四）设备材料

1、设计和结构要求

板式换热器主要应包括换热板片、压紧板(固、活)前支柱、上下导杆，滚动装置，夹紧螺栓、螺母，接管、法兰、密封垫片。

换热器要求设计成连续工况，相连的接管和法兰应和板式换热器具有相同的设计条件。

换热器及连接的管子在结构上要求具有易清洗等性能，板片在结构上应具有易移动和安放等特点。

要求投标人说明在启动、低负荷运行期间和任何一个瞬态下面都能获得良好的水力及热力学性能方案.

2、材料和制造

板片:板片材质为304不锈钢，要求做渗透检验和放大镜检验，不允许存在任何微裂纹，并应出具检验报告，检验比例.板片材质由投标人按招标书所给条件确定，其外观及性能应符合与之相当的标准。

板片加工成型方面要求:板片波纹深度偏差<土0.2mm

板片垫片槽深度偏差<土0.2mm

板片悬挂定位中心线与角孔中心线间最大偏差不大于0.3mm

板片成型减薄量不大于实际板厚的30%

板片基面的平面度沿任意方向3/1000mm

导杆:其材质为45#钢，螺栓等级8.8级。

压紧板:要求采用Q235B钢。

表面应涂防锈底漆，面漆采用烤漆，最后的颜色为灰色。

压紧板加工要求:压紧板接管中心距偏差应符合规定的Js14级精度的要求。

压紧板导杆定位中心线与接管孔中心线间最大偏差不大于土0.3mm.接管:要求选用无缝钢管。

法兰:材质要求采用热轧钢板制造，其与接管连接形式为对接焊缝连接，该焊缝要求做射线、磁粉探伤。

夹紧螺栓、螺母:材质要求使用优质碳素结构钢。

垫片:材质为三元乙丙,耐温-20~160℃，要求其使用寿命不小于5年。另外处于板式换热器予紧状态，耐压1.0MPa,介质为100℃的热水条件下，泄漏率不大于0.2mg/s.mm。

允许投标人采取更先进的结构形式和制作工艺，在投标文件中要有详实的技术资料。

所有碳钢部件要采用煤焦油瓷性底漆防腐，面漆最后颜色为灰色。

3、测试

投标人应做以下测试:

a.热力性能实验并提交实验报告。

b.水力性能实验并提交实验报告。

c.水压试验并提交实验报告。

d.投标板片材料腐蚀性能实验报告

水压试验压力为1.25倍的设计压力。

- 业绩要求

投标人应具有近五年内与本工程项目招标的相类似的业绩

六、工期：合同签订后20天

七、报价要求：整体报价

八、付款方式：3-6-1，预付30%，货到验收合格60%，10%质保一年

自主采购投标文件格式及附件

长春大成生物科技开发有限公司板式换热器

设备采购项目

采购编号：XLYQ-2019-YJCG-257

自主采购投标书

投标人：                    （盖章）

法定代表人或授权代表签字：

2019年  月

目  录

附件一  自主采购保证书

附件二  法定代表人授权委托书

附件三  投标报价

附件四  资格证明文件

附件一

自主采购保证书

致：长春大成生物科技开发有限公司

根据长春大成生物科技开发有限公司板式换热器设备采购项目自主采购文件（项目编号：XLYQ-2019-YJCG-257）相关规定，签字代表         （全名、职务）经正式授权并代表乙方               （乙方名称）提交下述自主采购文件正本壹份和副本壹份。

（1）自主采购报价及分项报价一览表

（2）自主采购代理人资格证明（法人代表授权书）

（3）售后服务承诺

（4）资格证明文件

（5）其他有关资料

据此函，签字代表宣布如下：

1. 将按“自主采购文件”的规定，履行合同责任和义务。

2. 乙方已详细审查全部“自主采购文件”，以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3. 乙方在自主采购有效期内不允许放弃谈判。

4. 乙方同意按照贵方要求提供与自主采购有关的一切数据或资料，理解贵方不一定选择最低报价一定成交的方案。

5. 有关的一切正式往来通讯请寄：

单位名称：

通讯地址：

邮    编：

联 系 人：

电    话：

传    真：

附件二:

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：                    （单位名称）法定代表人            职务             ，授权                （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义参加贵公司自主采购及成交后合同的签订执行、完成和售后服务等情况，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

我公司对被授权人的签名负全部责任，被授权人签署的所有文件，不因授权人或授权的改变而失效。本授权书从授权之日起生效。

授权人签名：               职务：

被授权人签名：             职务：

乙方单位名称（公章）：

单位地址：

电    话：

传    真：

（附：法定代表人及委托代理人盖章的身份证复印件）

授权日期：         年      月      日

附件三

投 标 报 价

采 购 人：长春大成生物科技开发有限公司

项目名称：长春大成生物科技开发有限公司板式换热器设备采购项目

投标总价：                  （小写）

（大写）

发票税率：

投标人：                                  （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

2019年      月      日

附件四

资格证明文件

1.企业营业执照复印件、业绩表

2.其他相应资质证书